1. 保证项目

1.1 外电防护检查内容及评分标准（10分）

1. 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，扣10分

2. 防护设施未设置明显的警示标志，扣5分

3. 防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求，扣5～10分

4. 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品，扣10分

1.2 接地与接零保护系统检查内容及评分标准（20分）

1. 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统，扣20分；配电系统未采用同一保护系统，扣20分

2. 保护零线引出位置不符合规范要求，扣5～10分

3. 电气设备未接保护零线，每处扣2分

4. 保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流，扣20分

5. 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求，每处扣2分

6. 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求，扣10～20分

7. 工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω，扣20分

8. 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求，扣5～10分

9. 做防雷接地机械上的电气设备，保护零线未做重复接地，扣10分

1.3 配电线路检查内容及评分标准（10分）

1. 线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度，扣5～10分

2. 线路未设短路、过载保护，扣5～10分

3. 线路截面不能满足负荷电流，每处扣2分

4. 线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求，扣5～10分

5. 电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求，扣5～10分

6. 未使用符合规范要求的电缆线路，扣10分

7. 室内非埋地明敷主干线距地面高度小于2.5m，每处扣2分

1.4 配电箱与开关箱检查内容及评分标准（20分）

1. 配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统，扣10～20分

2. 用电设备未有各自专用的开关箱，每处扣2分

3. 箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求，扣10～20分

4. 配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求，扣5～10分

5. 漏电保护器参数不匹配或仪表检测不灵敏，每处扣2分

6. 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱，每处扣2分

7. 箱体未设置系统接线图和分路标记，每处扣2分

8. 箱体未设门、锁，未采取防雨措施，每处扣2分

9. 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求，每处扣2分

10. 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求，每处扣2分

2. 一般项目（40分）

2.1 配电室与配电装置检查内容及评分标准（15分）

1. 配电室建筑耐火等级未达到三级，扣15分

2. 未配置适用于电气火灾的灭火器材，扣3分

3. 配电室、配电装置布设不符合规范要求，扣5～10分

4. 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求或仪表、电器元件损坏，扣5～10分

5. 备用发电机组未与外电线路进行联锁，扣15分

6. 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施，扣10分

7. 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图，扣3～5分

2.2 现场照明检查内容及评分标准（15分）

1. 照明用电与动力用电混用，每处扣2分

2. 特殊场所未使用36V及以下安全电压，扣15分

3. 手持照明灯未使用36V以下电源供电，扣10分

4. 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器，扣15分

5. 灯具金属外壳未接保护零线，每处扣2分

6. 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离，每处扣2分

7. 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求，扣10分

8. 施工现场未按规范要求配备应急照明，每处扣2分

2.3 用电档案检查内容及评分标准（10分）

1. 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议，扣10分

2. 未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺乏针对性，扣5～10分

3. 专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序，实施后相关部门未组织验收，扣5～10分

4. 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实，扣3分

5. 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实，扣3分

6. 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实，扣3分

7. 档案资料不齐全、未设专人管理，扣3分